| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| «22»12.2017 г. г. №.б/н На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на право оказания услуг по капитальному ремонту установки водоподготовки и подачи воды централизованного стерилизационного отделения ККБ:

| № | Для выполнения работ и (или) услуг с использованием товара |
| --- | --- |
| 1 | Наименование работ и (или) услуг: Капитальный ремонт установки водоподготовки и подачи воды централизованного стерилизационного отделения ККБ |
| 2 | 2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: |
|  | - демонтаж узлов, материалов и механизмов |
|  | - выгрузка фильтрующих сред засыпных фильтров, очистка, обеззараживание внутренних поверхностей корпусов. |
|  | - транспортировка фильтров к месту перезагрузки и обратно |
|  | - замена мембранных элементов (мембранный элемент XL-2540 RO – 2 шт.), отмывка от консерванта |
|  | - замена напорного насоса Pedrollo Q=0,3 м3/час, 82 м (0,75 кВт) – 1 шт. |
|  | - замена насоса подачи пермеата многоступенчатого Q=6,0 м3/час, 35 м (1,3 кВт) – 1 шт. |
|  | - замена манометров панельных глицериновых 1,6 (0,2) МПа, G1/4" – 2 шт. |
|  | - замена манометров вертикальных 1,0 МПа, G1/4" – 2 шт. |
|  | - замена сетчатого фильтра Honeywell G1" 200 мкм – 1 шт. |
|  | - замена гидроаккумулятора (А304) 24 л, 6 бар – 1 шт. |
|  | - регулировка рабочего давления |
|  | - замена фильтров BB20 с крепежными элементами – 2 шт. |
|  | - замена картриджей ВВ20 5 мкм – 10 шт., сброс воздуха |
|  | - замена фильтров SL10 с крепежными элементами – 2 шт. |
|  | - замена картриджей SL10 5 мкм – 10 шт., сброс воздуха |
|  | - замена обезжелезивающей загрузки MC07 (для 1665) с подложкой – 1 комплект |
|  | - замена загрузки сорбционной СО (для 1665) с подложкой – 1 комплект |
|  | - замена загрузки умягчителя SF (для 1354) с подложкой – 1 комплект |
|  | - обеспыливание загрузок |
|  | - замена блока управления TM.F67 – 2 шт. |
|  | - замена блока управления TM.F63 – 1 шт. |
|  | - замена трубопроводной и запорной арматуры (пайка, сварка) – 1 комплект |
|  | - замена электромонтажных проводов – 1 комплект |
|  | - запуск системы, настройка, пуско-наладочные работы, вывод на рабочий режим |
|  | - контроль рабочих параметров |
|  | - экспресс-тест обессоленной воды |
| 3 | Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и выполненные работы – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты новые, не бывшие в употреблении |
| 4 | Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке; # - предоставление документа, удостоверяющего качество воды на выходе - общий анализ воды по рекомендованным параметрам ГОСТ 31598-2012 (EN 285:1996) |
| 5 | Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта сдачи-приемки оказанных услуг |
| 6 | Место выполнения работ и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, отделение ЦСО |
| 7 | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок выполнения работ – не более 10 рабочих дней с момента заключения контракта |

Цена должна быть указана в российских рублях.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 27.12.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91